## Bojt 2025-2039 Ber.
Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | Debreceni Vízmű Zrt. | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Debreceni Vízmű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | közműves ivóvízellátás
A Vksztv.11.$(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | Bojt Község Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 11-14137-1-001-01-10
Sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a beruházás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint ****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2. | Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközei |  | Bojt Község Önkormányzata | 60000 | FEA | 2026 | 2029 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
5. | Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközei |  | Bojt Község Önkormányzata | 1500 | önkormányzati | 2026 | 2029 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
6. | Vízműtelep és vízkezelő létesítmények |  | Bojt Község Önkormányzata | 9300 | önkormányzati | 2026 | 2029 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
7. | Vízelosztás |  | Bojt Község Önkormányzata | 2700 | önkormányzati | 2026 | 2029 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
8. | Vízműtelep és vízkezelő létesítmények |  | Bojt Község Önkormányzata | 4000 | önkormányzati | 2030 | 2039 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 15
9.
… |  |  |  | 77500
Fejlesztési ütem | Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt) | *** FORRÁSHIÁNY
I. ütem | 0 |  | 0
II. ütem | 73500 |  | 73500
III. ütem | 4000 |  | 4000
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben a pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre azt jelölni kell "forráshiány " kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
77500

## műszaki tartalom
| Megnevezés | Közmű, rendszerfüggetlen, működtető, ISPA | Vízjogi engedély köteles-e a beruházás | Forrás | 2025 eFt | 2026-2029 eFt | 2030-2039 eFt | 2025 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás | 2026-2029 műszaki indoklás | 2030-2039 műszaki indoklás
Objekt.csoport | Mindösszesen: |  |  |  | 0 | 73500 | 4000
| Vízágazat összesen: |  |  |  | 0 | 73500 | 4000
I | Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközei |  |  |  | 0 | 61500 | 0
I_01 | Tartalék búvárszivattyú beszerzése | R |  | önkormányzati | 0 | 1500 | 0 |  | Üzembiztonsági okokból 1 db GRUNDFOS SP 9-8 ( 1,5 kW ) szivattyú beszerzése.
I_02 | Új kút tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése | K | igen | FEA | 0 | 60000 | 0 |  | A 2. sz. kút homokol. Amennyiben a felújítása műszakilag nem valósítható meg, vagy gazdaságtalan, úgy új kút fúrása szükséges.
III | Vízműtelep és vízkezelő létesítmények |  |  |  | 0 | 9300 | 4000
III_01 | Vízműtelepi SMS küldő rendszer kiépítése | K |  | önkormányzati | 0 | 1000 | 0 |  | A hibajelzések azonnali észlelése és a szükségessé vált intézkedések elvégzése a folyamatos szolgáltatás érdekében.
III_02 | Szűrőteremben vízbetörés jelzés kiépítése | K |  | önkormányzati | 0 | 1500 | 0 |  | A vízbetörés által okozott veszélyek azonnali megszüntetése, az üzembiztonság biztosítása, valamint állagvédelmi szempontok alapján. Konduktív vítbetötrés jelző relé, vízszintérzékelő szondák 3 db, SMS küldő rendszerbe integrálása és program mósdosítása. Vízbetörés esetén a telep feszültségmentesítése, 1 db megszakítóval mely alkalmas a kiütő parancs fogadására.
III_03 | Víízműtelepi aggregátor hálózatcsatlakozási pontjának kiépítése | K |  | önkormányzati | 0 | 800 | 0 |  | Váratlan vagy tervezett áram kimaradása esetén a közműhálózattól függettlen aggregátor hálózat csatlakozási pontjának kialakítása a folyamatos szolgáltatás érdekében.
III_04 | Villámvédelmi tervek elkészítése vízmű telep és külső objektumoknál. (Az épület terv szerinti villámvédelemmel rendelkezik) | K |  | önkormányzati | 0 | 1500 | 0 |  | A működtetéshez kötelező és a vízmű telepekre és objektumaira vonatkozó 1996.évi XXXI.törvény 30/1996.(XII.06) BM valamint az 54/2014 (XII.05) BM rendeletnek megfelelő dokumentumok elkészítése. Átütemezése forráshiány miatt történt.
III_05 | 3. sz. kút hálózatra való termeléshez szükséghez vezeték kiépítése. | K |  | önkormányzati | 0 | 3500 | 0 |  | Közvetlen hálózatra termelési lehetőséggel nő az üzembiztonság. 8 m Ø110 PE cső, 2 db -NA110 T-idom, 3 db földbe építhető gumiékzárású tolózár
III_06 | Vízműtelepi irányítástechnikai és távfelügyeleti rendszer fejlesztése |  | K | önkormányzati | 0 | 1000 | 4000 |  | Vízminőség-javító programban megvalósult irányítástechnika hiányos. Hiányzó kezelői funkciók pótlása, meglévők bővítése. | Meglévő rendszer üzemeltetői szintű egységes rendszerbe illsztése, üzemellenőrzési és beavatkozási funkciók bővítése, fejlesztése.
IV | Vízelosztás |  |  |  | 0 | 2700 | 0
IV_01 | Közkifolyók aknával, mérőórával történő ellátása | K |  | önkormányzati | 0 | 2700 | 0 |  | Közkifolyók egyáltalán nem, egyes önkormányzati ingatlanok, egyes vízvételi helyek nem rendelkeznek vízméréssel. A 2011. évi CCIX. Tv. szerint az átalány-díjas felhasználási helyeket mérősíteni kell.
#REF!
#REF!