2026-2035 GFT

Beruházás Víz

| Víziközmű-rendszer | Beruházás megnevezése | Forrás | Beruházás tervezett nettó költsége I. ütem (eFt) | Beruházás tervezett nettó költsége II. ütem (eFt) | Műszaki indoklás I. ütem | Műszaki indoklás II. ütem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOJT_VIZ | Tartalék búvárszivattyú beszerzése | KHD | 1 500 | 0 | Üzembiztonsági okokból 1 db GRUNDFOS SP 9-8 ( 1,5 kW ) beszerzése. | Kútakna villamossági felújítása (nyomástávadó, szintmérő, vízmennyiségmérő, vízbetöréshjelző, behatolásjelző felújítása cseréje) Átütemezése forráshiány miatt történt.A döntően 1960-as, 70-es években kiépített kút aknafala, fémszerkezetei, csőátvezetése elavult. Kútfej illetve kút termelőcső (átmérő 89, 53 fm) A gépészeti felújítás célja a falak és vakolatok vízzáróságának biztosítása, cső- és kábelátvezetések szigetelése, hágcsók, lebúvó nyílások, kapaszkodók, szellőzős aknafedlap, szellőzőcsövek, beépített műszaki szövetek felújítása, szükség szerinti cseréje, a vonatkozó legújabb előírásoknak megfelelően. |
| BOJT_VIZ | Új kút tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése | KHD | 0 | 60 000 | - | A 2. sz. kút homokol. Amennyiben a felújítása műszakilag nem valósítható meg, vagy gazdaságtalan, úgy új kút fúrása szükséges. Átütemezése forráshiány miatt történt. |
| BOJT_VIZ | Vízműtelepi SMS küldő rendszer kiépítése | KHD | 0 | 1 000 | - | A hibajelzések azonnali észlelése és a szükségessé vált intézkedések elvégzése a folyamatos szolgáltatás érdekében.Átütemezése forráshiány miatt történt. |
| BOJT_VIZ | Szűrőteremben vízbetörés jelzés kiépítése | KHD | 0 | 1 500 | - | A vízbetörés által okozott veszélyek azonnali megszüntetése, az üzembiztonság biztosítása, valamint állagvédelmi szempontok alapján. Konduktív vítbetötrés jelző relé, vízszintérzékelő szondák 3db, SMS küldő rendszerbe integrálása és program mósdosítása. Vízbetörés esetén a telep feszültségmentesítése, 1db megszakítóval mely alkalmas a kiütő parancs fogadására.Átütemezése forráshiány miatt történt. |
| BOJT_VIZ | Víízműtelepi aggregátor hálózatcsatlakozási pontjának kiépítése | KHD | 0 | 1 000 | - | Az váratlan vagy tervezett villamos áram kimaradása esetén a közműhálózattól függettlen aggregátor hálózat csatlakozási ponjának kialakítása a folyamÁtütemezése forráshiány miatt történt.atos szolgáltatás érdekében. |
| BOJT_VIZ | Villámvédelmi tervek elkészítése vízmű telep és külső objektumoknál. (Az épület terv szerinti villámvédelemmel rendelkezik) | KHD | 1 500 | 0 | A működtetéshez kötelező és a vízmű telepekre és objektumaira vonatkozó 1996.évi XXXI.törvény 30/1996.(XII.06) BM, valamint az 54/2014 (XII.05) BM rendeletnek megfelelő dokumentumok elkészítése. | - |
| BOJT_VIZ | 3. sz. kút hálózatra való termeléshez szükséghez vezeték kiépítése. | KHD | 0 | 3 500 | - | Közvetlen hálózatra termelési lehetőséggel nő az üzembiztonság. 8 fm DN110 PE cső,2db DN110 T-idom, 3db földbe építhető gumiékzárásu TZ+ csapszár, csapszárhosszabító, csavar tömítés földmunka.Átütemezése forráshiány miatt történt. |
| BOJT_VIZ | Vízműtelepi irányítástechnikai és távfelügyeleti rendszer fejlesztése | KHD | 0 | 3 500 | - | Vészhelyzeti SMS küldő rendszer kiépítése - a normál üzemállapottól eltérő eseményekről sms-t küldjön a kezelőnek. Üzembiztonság miatt elengedhetetlen. Jelenleg nincs távfelügyelet, az üzembiztonság, beavatkozási reakcióidő ennél fogva alacsony szintű. |
| BOJT_VIZ | Közkifolyók aknával, mérőórával történő ellátása | KHD | 0 | 2 700 | - | Közkifolyók egyáltalán nem, egyes önkormányzati ingatlanok, egyes vízvételi helyek nem rendelkeznek vízméréssel. A 2011. évi CCIX. Tv. szerint az átalány-díjas felhasználási helyeket mérősíteni kell. |
| BOJT_VIZ | Altalaj tűzcsapok feltalaj tűzcsapra cseréje. | KHD | 0 | 6 500 | - | Korrodált, nehezen üzemeltethető, sok karbantartást igénylő földalatti tűzcsapok földfelettire történő cseréje indokolt, (10 db). A hibás szerelvények vízveszteségének csökkentése ill. a megfelelő mennyiségű tűzoltó víz biztosítása miatt, valamint az újonnan kiépített tűzcsap jogszabályi előírás szerint csak feltalaj tűzcsap lehet. |